## Sheet1
B) SÚPIS MATERIÁLU
Akcia: Bleskozvod, Študentský domov Ekonomickej univerzity
Objekt: Študentský domov
Miesto stavby: Bratislava-Petržalka, Starohájska 8, p.č.961, k.ú. Petržalka, 85102 Petržalka
Časť: b) Bleskozvod
Bleskozvod a uzemnenie
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
1 | Izolovaná zachytávacia tyč isFang 4000 AL s trojnožkou isFang3B-100 AL - kompletná - výška 4 m (OBO Bettermann) | 7 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Izolovaná zachytávacia tyč isFang 6000 AL s trojnožkou isFang3B-150 AL - kompletná - výška 6 m (OBO Bettermann) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Vysokonapäťový vodič isCon PRO+ 75 SW vrátanie podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA - vodorovné uloženie - čierny (OBO Bettermann) | 150 | m |  | 0 |  | 0
4 | Vysokonapäťový vodič isCon PRO+ 75 LGR vrátanie podpier, ekvivalentná vzdialenosť 0,75m pre vzduch a 1,5m pre pevný materiál, H=150kA - zvislé uloženie, možnosť uloženia do stavebných materiálov - svetlo šedý - OCHRANA VOČI DOTYKU (OBO Bettermann), polomer ohybu 260mm | 170 | m |  | 0 |  | 0
5 | ukončovacia sada k vodiču isCon PRO+ 75 LGR vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) | 14 | sada |  | 0 |  | 0
6 | ukončovacia sada k vodiču isCon PRO+ 75 SW vrátane prípojky potenciálov (OBO Bettermann) | 2 | sada |  | 0 |  | 0
7 | Pripojovacia svorka isCon AP1-16 VA vodiča isCon k stožiaru isFang | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Pripojovacia svorka isCon AP2-16 VA vodiča isCon k stožiaru isFang | 10 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Svorka univerzálna (spojovacia, krížová, skúšobná) 249 B ST, H=100kA - FT (OBO Bettermann) | 40 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v zateplení s revíznymi dvierkami 5800VZ, vrátane číselného štítku, NEREZ (OBO Bettermann) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Skúšobná svorka 5002 N-VA, uloženie v liatnovej krabici 5700 SP, pochôdzna, vrátane číselného štítku (OBO Bettermann) | 6 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Svorka pripojovacia 280 8-10, FT (OBO Bettermann) | 25 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Dilatačný diel pre vodorovné vodiče 172 AR, Hliník, UMIESTNENIE á 20 m, vrátane spojok (OBO Bettermann) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Protikorózna ochrana 356 50, 25 spojov (OBO Bettermann) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
15 | vodič RD 8PVC vrátane podpier, zvislé uloženie DO ZATEPLENIA (OBO Bettermann) | 50 | m |  | 0 |  | 0
16 | Práškova hmota na vylepšenie odporu uzemnenia OEC 25, balenie 25 kg (OBO Bettermann) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Svorka spájacia/krížová 255 A-FL30 FT, pásik-pásik, FT (OBO Bettermann) | 40 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Svorka spájacia/krížová 253 8x8, pásik-kruhový vodič, kruhový vodič-kruhový vodič, FT (OBO Bettermann) | 40 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Profilový tyčový uzemňovač s vývodom z pásovej oceli 213 200 DIN vrátanie 2x svorky 253 8x8, dĺžka 2m, FT (OBO Bettermann) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Uzemňovacie vedenie 5052 DIN 30x3,5, so zaoblenou hranou, uložené v zemi, rozmer 30x3,5mm, FT (OBO Bettermann) | 120 | m |  | 0 |  | 0
21 | Vodič RD 10PVC s izoláciou určený na vývody uzemnenia zo základov, vývod = 5m (OBO Bettermann) | 50 | m |  | 0 |  | 0
22 | KRABICA DO ZAT. DVIERKA PC ABS HF hlbka 85-140mm -1/160KUZ-VO KB | 2 | ks |  | 0 |  | 0
23 | EKVIPOTENCIÁLNE VYROVNANIE vodič RD 8ALU vrátane podpier 165 MBG+165 MBG UH+177 30 M8, vodorovné uloženie - HORĽAVÉ PODKLADY (OBO Bettermann) | 200 | m |  | 0 |  | 0
24 | Vodič H07V-K 6 žltozelený | 150 | m |  | 0 |  | 0
25 | I-Trubka FXPS 16 (1250 N) - UV stabilná | 150 | m |  | 0 |  | 0
26 | I-Trubka FXPS 32 (1250 N) - UV stabilná | 10 | m |  | 0 |  | 0
27 | Uzemňovacia svorka 951 pre RD8ALU - CYA (OBO Bettermann) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
| Celkom bleskozvod a uzemennie |  |  |  | 0 |  | 0
Zemné práce
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
28 | Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | 100 | m |  |  |  | 0
29 | Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu | 25 | m |  |  |  | 0
30 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 30 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | 100 | m |  |  |  | 0
| Celkom Zemné práce |  |  |  | 0 |  | 0
HZS , Ostatné
p.č. | Popis položky | Počet | mj | JC materiál | Materiál | JC montáž | Montáž
31 | Nepredvídané práce | 50 | hod |  | 0 |  | 0
32 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 22 | hod |  | 0 |  | 0
33 | Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut.,.... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel) | 3.5 | % |  | 0 |  | 0
34 | Podiel pridružných výkonov | 6 | % |  | 0 |  | 0
35 | Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29 | 4 | hod |  | 0 |  | 0
36 | Zaizolovanie prestupu káblov proti vode | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
37 | Doprava (do 20km) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
38 | Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
39 | Plošina/lešenie | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Celkom HSV, ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
| SPOLU |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkom bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 20% |  |  |  |  | 20% | 0
| Celkom s DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov
Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.
Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.
Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.