## Ing. Darina Antalová,Valašská 3, 811 04  Bratislava,  02/5477 1735

Zoznam príloh :

- Technická správa

- Situácia M 1 : 200

- Pozdĺžny profil

- Kladačský plán

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Stavba 	     :  Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum

pri EU v Bratislave

p.č. 5485/1, 5485/60, 5485/61, 5485/63 k.ú. Bratislava

Objekt 	    :   SO 02 Prípojka vody a areálový pitný a požiarny vodovod

Investor  	 :	Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,

852 35 Bratislava

Stupeň		:	RP

Vypracoval	:        	Ing. Darina Antalová

Príloha č. 1

Súprava č.

06. 2021 Bratislava

Úvod:

Projektová dokumentácia rieši  vodovodnú prípojku pre navrhovanú viacúčelovú športovú halu.

Podklady:

- Geodetické zameranie územia.

- Hydrogeologický prieskum

- Požiadavky investora

- Architektonický návrh

- Požiadavky požiarnej ochrany

SO 02 Prípojka vody a areálový pitný a požiarny vodovod

Pitný vodovod

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z areálového vodovodu EU. Vodovodná prípojka DN80 bude napojená na areálový vodovod. Pred objektom edičného strediska sa nachádza vodovod DN100, ktorý je ukončený podzemným hydrantom DN80. Na existujúcom vodovode bude osadená odbočka DN80  so šupátkom a zemnou súpravou. Nová vodovodná prípojka z HDPE D90x5,4 bude pretlačená popod komunikáciu a privedená k navrhovanej budove. V objekte bude na prípojke osadený uzáver a podružný vodomer. Na trase prípojky bude osadená odbočka DN25 na napúšťanie požiarnej nádrže. Prípojka bude napojená na potrubie HDPE 90x5,4 navŕtavacím pásom s prípojkovým šupátkom a zemnou súpravou.

Prípojka DN80 bude dlhá 57,5 m, prípojka DN25 bude dlhá 0,8 m.

Požiarny vodovod

Potreba požiarnej vody je 18 l/s. Požiarna voda bude odoberaná z existujúceho požiarneho hydrantu DN80, ktorý sa nachádza na parkovisku  pred budovou expedičného strediska a z novej požiarnej nádrže s objemom 22 m3. Voda do požiarnej nádrže bude dopĺňaná vodovodnou prípojkou DN25, napojenou na vodovodnú prípojku DN80. prípojka bude dlhá 0,8 m a bude na nej osadené šupátko DN25 so zemnou súpravou..  Pri požiarnej nádrži bude vytvorené čerpacie miesto, kam bude privedené sacie potrubie z nádrže. Potrubie DN100 bude vybavené sacím košom a spätnou klapkou. Ukončené bude polospojkou „B75“ pre pripojenie hadicových vedení hasičských cisterien. Potrubie bude dlhé 6,5 m.

Požiarna nádrž je riešená v časti architektúra.

Potreba vody:

Potreba vody je počítaná podľa vyhlášky 684 Ministerstva životného prostredia SR z 14. 11.2006

Športovci : 60

Diváci: 240 - 750

Priemerná denná potreba vody :

Qp = 60 x 60 + 240 x 3 = 4320 l/deň

Maximálna denná potreba vody :

Qm = 4320 x 1,3 = 5616 l/deň

Maximálna hodinová potreba vody :

Qh = 5616 : 24 x 1,8 = 421,2 l/hod = 0,117 l/s

Ročná spotreba vody: 4,32 m3/deň x 251 = 1 084 m3/rok

Zemné práce

Potrubie bude ukladané do ryhy šírky 0,8 m, paženej príložným pažením, na zhutnené pieskové lôžku hr. 10 cm a obsypané pieskom do výšky 30 cm nad potrubie. Zvyšok ryhy sa zasype výkopovým materiálom a zhutní. Pod komunikáciou bude potrubie pretlačené.

Zemné práce sa budú robiť v zemine 3. triedy ťažiteľnosti. Prebytočná zemina sa použije na terénne úpravy alebo odvezie na skládku.

Stavba bude realizovaná v súlade s normou STN EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných stôk.

Bezpečnosť pri práci

Ryha musí byť pažená  pažením, v noci osvetlená a provizórne oplotená. Pracovníci musia dodržať všetky bezpečnostné podmienky pri práci. Musia byť školení a používať ochranné prostriedky (obuv, odev, okuliare a pod.). Počas práce nesmú požívať alkohol a drogy. Zo strany investora a dodávateľa musia byť určení pracovníci zodpovední za bezpečnosť pri práci. Nebezpečné miesta musia byť označené a prekryté.

Bratislava 06.2021						Ing. Darina Antalová