1.	ÚVOD	2

2.	TECHNICKÝ POPIS	3

3.	POTRUBIE	4

4.	POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU	4

5.	POŽIADAVKY NA Meranie a reguláciu	5

6.	POŽIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU	5

7.	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA	5

8.	POŽIADAVKY NA projekt architektúry (stavebného riešenia)	5

9.	POŽIADAVKY NA INVESTORA A NA GENerÁLNEHo dodÁVETEĽA STAVBY	5

10.	BEZPEČNOSŤ PRÁCE, POŽIADAVKY NA OBSLUHU A UŽÍVATEĽA	6

11.	PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA	6

12.	ZÁVER	6

## ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši vetranie, vykurovanie a chladenie čerstvého privádzaného vzduchu pre hraciu plochu a vetranie vybraných miestnosti v zázemí v priestoroch viacúčelovej športovej haly – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave.

### Pri spracovaní projektu boli použité a zohľadnené nasledujúce podklady, normy a vyhlášky:

- požiadavky a konzultácie generálneho projektanta

- výkresová dokumentácia stavebnej časti v elektronickej forme

- technické podklady od jednotlivých výrobcov

- STN 73 0872 – Požiarna bezpečnosť stavieb, ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

- Zz č.94/2004 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 
na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- Zz č.225/2012 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004

- ZZ č.210/2016 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Zz o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

- Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z. – ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí (novelizovaná 1.7.2009 237/2009)

- Vyhláška č. 508/2009 Z. z., vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- Nariadenie komisie (EÚ) č. 327/2011 ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW

- Nariadenie komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek

### Základné údaje pre dimenzovanie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení:

- Miesto						Bratislava

- Vonkajšia výpočtová teplota (leto) 			+32°C, entalpia 60kJ/kg s.v.

- Vonkajšia výpočtová teplota (zima) 			-11°C

- Výpočtová teplota vnútorného vzduchu (leto)		Hracia plocha bez kontroly

VZT rieši chladenie čerstvého privádzaného vzduchu

Chladenie vybraných miestností v zázemí rieši profesia ÚK

- Výpočtová teplota vnútorného vzduchu (zima)		+16°C (hracia plocha, požiadavka profesie ÚK)

Vykurovanie ostatných miestností rieši profesia ÚK

- Tepelná strata hracej plochy m.č. 101 			42kW – podklad od profesie ÚK

- Relatívna vlhkosť vzduchu				Celoročne bez kontroly

- Množstvo vetracieho vzduchu a intenzity výmeny v jednotlivých vetraných priestoroch sú uvedené v tabuľkovej prílohe technickej správy

### Požiadavky objednávateľa – generálneho projektanta:

- Zabezpečiť vetranie a teplovzdušné vykurovanie priestoru hracej plochy m.č. 101

- Kapacita hľadiska 750 osôb

- Zabezpečiť podtlakové vetranie zázemia športovej haly (miestností WC, hygieny a upratovania)

- Vetranie ostatných miestností v zázemí (šatne, vstupná hala, chodby, kancelárie, zasadačky a sklady) vetrať prirodzeným spôsobom cez okná prípadne vetracie mriežky

- Zdroj tepla a chladu (tepelné čerpadlo vzduch/voda) rieši profesia ÚK

- Chladenie vybraných miestností v zázemí rieši profesia ÚK

## TECHNICKÝ POPIS

### Zariadenie č.1 Vetranie a vykurovanie športovej plochy

Priestor hracej (športovej) plochy je vetraný, vykurovaný a čiastočne chladený pomocou rekuperačnej VZT jednotky umiestnenej v technickej miestnosti m.č. 226. Jednotka je zložená z prívodného a odvodného ventilátora, prívodného a odvodného filtra, rotačného výmenníka pre spätné získavanie tepla, zmiešavacej komory, vodného ohrievača a chladiča, uzatváracích klapiek a tlmičov hluku.

Nasávanie čerstvého a výfuk opotrebovaného vzduchu je riešené na fasáde technickej miestnosti cez protidažďové žalúzie. Distribúcia vzduchu od VZT jednotky do vetraného priestoru je riešená cez štvorhranné VZT potrubie a textilné výustky. Odvod vzduchu je zabezpečený centrálne cez krycie sitá umiestené v hornej časti deliacej steny nad technickou miestnosťou. Celý potrubný rozvod na prívod a odvod vzduchu vedený v technickej miestnosti a podstrešnom priestore, vrátane potrubia pre výfuk a nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru je tepelne izolovaný. Zariadenie zabezpečuje v miestnosti prívod čerstvého vzduchu (na základe koncentrácie CO2 v odsávanom vzduchu), vykurovanie na priestorovú teplotu +16°C a čiastočnú elimináciu tepelnej záťaže chladením privádzaného vzduchu v letnom období.

Ovládanie VZT jednotky, prepínanie režimov a zabezpečenie kompletnej regulácie vetracieho systému (na základe požiadavky profesie MaR) rieši profesia MaR. Profesia MaR tiež zabezpečuje, pomocou uzatváracích klapiek pred textilnými výustkami, prepínanie režimov „s divákmi/bez divákov“. V režime „s divákmi“ sú v prevádzke obidve textilné výustky a v režime „bez divákov“ je primárne v prevádzke iba textilná výustka umiestená nad hracou plochou. Tomuto režimu je však nadradená požiadavka na dodržanie požadovanej priestorovej teploty a zabezpečenie maximálnej prípustnej koncentrácie CO2. Súčasťou dodávky VZT jednotky je zmiešavací uzol teplovodného výmenníka vrátane servopohonu a z dôvodu splnenia požiadaviek smernice ErP má osadené diferenčné snímače na filtroch, regulátor otáčok rotačného rekuperátora a protimrazový termostat na výmenníku.

### Zariadenie č.2 Vetranie sociálneho zázemia 1.NP a 2.NP

Nútené podtlakové vetranie miestností sociálneho zázemia (WC, hygiena, upratovanie) je riešené pomocou potrubných a stenových odsávacích ventilátorov. U potrubných ventilátorov je odvod vzduchu riešený cez tanierové ventily osadené v podhľade vetraných miestností, alebo priamo na potrubí.  Kruhové VZT potrubie je vedené v 1.NP nad podhľadom, v 2.NP voľne priznané pod stropom a časť tiež v podstrešnom priestore. Súčasťou potrubnej siete sú tlmiče hluku, potrubie s akustickou izoláciou a regulačné prvky. Výtlak ventilátorov je vyvedený nad strechu objektu a ukončený výfukovými kolenami 135° so sitom. Úhrada odvedeného vzduchu je  zabezpečená zo susedných priestorov vetracími stenovými mriežkami, zníženými priečkami, alebo bezprahovou konštrukciou dverí. Pomocnú konštrukciu pre umiestenie ventilátorov, tlmičov hluku a VZT potrubia v podstrešnom priestore rieši profesia VZT (realizácia osadenia pomocných konštrukcií je možná až po odsúhlasení návrhu statikom). Na tento účel je nutné použiť typizované kotviace prvky HILTI (nosníky, spojky, dosky na rozloženie záťaže s gumou) a všetky upevňovacie a kotviace prvky musia byť na nosné konštrukcie uložené pomocou gumových podložiek a pružných pripojení. Všetky potrubné rozvody vedené v podstrešnom priestore sú tepelne izolované. Všetky strešné výfukové prvky a VZT potrubie nad strechou sú tepelne zaizolované a oplechované.

Ovládanie ventilátorov zabezpečuje profesia VZT, alebo elektroinštalácia podľa popisu v prílohe technickej správy. Polohy ovládačov v jednotlivých vetraných miestnostiach upresní užívateľ pri realizácii diela. Množstvo vetracieho vzduchu resp. výmena vzduchu v riešených miestnostiach je uvedená v prílohe technickej správy.

Nútené podtlakové vetranie miestnosti č. 133 je riešené pomocou potrubného odsávacieho ventilátora. Odvod vzduchu je riešený cez štvorhranné výustky osadené priamo na potrubí.  Kruhové VZT potrubie je voľne priznané pod stropom. Súčasťou potrubnej siete sú tlmiče hluku. Výtlak ventilátora je vyvedený na fasádu objektu a ukončený protidažďovou žalúziou. Úhrada odvedeného vzduchu je  zabezpečená z vonkajšieho priestoru tepelne izolovanou zostavou na prívod vzduchu (protidažďová žalúzia, uzatváracia klapka so servopohonom (servopohon zabezpečuje profesia MaR), krycia mriežka a rovné potrubie). Ovládanie ventilátorov a uzatváracej klapky zabezpečuje profesia MaR. Množstvo vetracieho vzduchu resp. výmena vzduchu v riešenej miestnosti je uvedená v prílohe technickej správy.

Sklady m.č. 131 sú vetrané prirodzeným spôsobom cez stenové požiarne vetracie mriežky.

Sklad m.č. 127 a technická miestnosť č.226 sú vetrané prirodzeným spôsobom tepelne izolovanými fasádnymi zostavami na prívod a odvod vzduchu (protidažďová žalúzia, ručná uzatváracia klapka, krycia mriežka a rovné potrubie).

### Zariadenie č.3 Dverová clona

Pre zamedzenie vzniku nadmerných tepelných strát v zimnom a tepelnej záťaže v letnom období vplyvom otvárania dverí je nad vstupnými dverami osadená horizontálna dverová clona s teplovodným ohrevom.

Ovládanie je zabezpečené nástenným ovládačom – rieši VZT. Profesia MaR zabezpečí na rozdeľovači UK blokovanie prívodu chladiacej vody do clony v letnom období.

### Zariadenie č.4 - Vetranie bufetu

Priestor bufetu je na základe požiadavky objednávateľa vetraný podtlakovým spôsobom pomocou odsávacieho potrubného ventilátora, ktorý je umiestnený na streche objektu. Ventilátor je doplnený výfukovým kolenom so sitom, ochranou streškou a uzatváracou klapkou so servopohonom. Pre odvod vzduchu z priestoru bufetu je použitý nerezový zákryt s lapačmi tuku a osvetlením (dodávka dodávateľa gastro zariadení). Odvod vzduchu v sklade je riešený tanierovým ventilom. V odsávacom potrubí za zákrytom je osadený filter vzduchu. Súčasťou potrubnej siete sú tlmiče hluku. Pomocnú konštrukciu pre umiestenie ventilátora, tlmičov hluku a VZT potrubia na streche rieši profesia VZT (realizácia osadenia pomocných konštrukcií je možná až po odsúhlasení návrhu statikom). Na tento účel je nutné použiť typizované kotviace prvky HILTI (nosníky, spojky, dosky na rozloženie záťaže s gumou) a všetky upevňovacie a kotviace prvky musia byť na streche uložené pomocou gumových podložiek. VZT potrubie a tlmiče hluku vedené nad strechou sú tepelne zaizolované a oplechované.

Ovládanie odsávacieho ventilátora je nástenným ovládačom umiesteným v bufete. Presnú polohu ovládača v bufete upresní užívateľ pri realizácii diela. Množstvo vetracieho vzduchu resp. výmena vzduchu v riešenej miestnosti je uvedená v prílohe technickej správy.

### Zariadenie č.5 - Vetranie miestnosti "relax"

Miestnosť relax je vetraná prostredníctvom kompaktnej rekuperačnej VZT jednotky v interiérovom vyhotovení. Jednotka je umiestnená v miestnosti č.226 a je zložená z prívodného a odvodného ventilátora, prívodného a odvodného filtra, doskového rekuperátora s obtokom, elektrického ohrievača, uzatváracích klapiek a kompletného systému ovládania a regulácie. Presnú polohu ovládača v miestnosti „relax“ upresní užívateľ pri realizácii diela

Sanie čerstvého a výfuk opotrebovaného vzduchu je navrhnuté z fasády objektu protidažďovými žalúziami. Distribúcia vzduchu od VZT jednotky do vetranej miestnosti je riešená cez kruhové VZT potrubie a vírivé výustky. Potrubné rozvody sú vedené v podhľadoch a v podstrešnom priestore. Súčasťou potrubnej siete je potrubie s akustickou izoláciou a regulačné prvky. Celý potrubný rozvod na prívod a odvod vzduchu vedený v technickej miestnosti a podstrešnom priestore, vrátane potrubia pre výfuk a nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru je tepelne izolovaný. Zariadenie zabezpečuje v miestnostiach výmenu vzduchu resp. množstvo čerstvého vzduchu podľa tabuľky v prílohe technickej správy.

## POTRUBIE

Rozvodné VZT potrubie je navrhnuté zo SPIRO potrubia a tvaroviek  a zo štvorhranného potrubia a tvaroviek (v súlade s technickými podmienkami Lindab a Klimat) a z ohybného potrubia. Tesnenie spojov štvorhranného potrubia je medziprírubovým tesnením, u SPIRO a ohybného potrubia prelepením Al páskou. Potrubnú sieť vyhotoviť tak, aby jej výsledná tesnosť vyhovovala STN EN 1507 a STN EN 12237. Potrubie je navrhnuté z pozinkovaného materiálu a preto nie je protikorózna úprava nutná. VZT prvky, ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného, resp. hliníkového materiálu, budú proti korózii natreté základným náterom. Pri realizácii rešpektovať vlastnosti jednotlivých materiálov – vyhotovenie spojov jednotlivých materiálov musí byť takým spôsobom, aby nedochádzalo ku kontaktnej korózii. Ukotvenie vzduchovodov vyhotoviť v rozstupoch 2 až 3m, podľa miestnych podmienok. Závesy musia byť odpružené. Každý spoj VZT potrubia musí byť vodivo prepojený - rieši dodávateľ VZT.

Potrubný rozvod na odvod vzduchu (zariadenie č.4) vyhotoviť z celotmeleného potrubia.

Potrubný rozvod na prívod a odvod vzduchu umiestený v technickej miestnosti a podstrešnom priestore (zariadenie č. 1 a 5) tepelne zaizolovať kaučukovou tepelnou izoláciou K-FLEX H DUCT METAL hr. 20mm.

Potrubný rozvod na odvod vzduchu umiestený v podstrešnom priestore (zariadenie č. 2) tepelne zaizolovať kaučukovou tepelnou izoláciou K-FLEX H DUCT METAL hr. 20mm.

Všetky potrubné rozvody vrátane tlmičov hluku a strešných výfukových prvkov v exteriéri opatriť tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a oplechovaním. Minimálna hrúbka tepelnej izolácie je 80mm.

## POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU

Na elektrickú sieť napojiť VZT zariadenia podľa prílohy technickej správy.

Zabezpečiť ovládanie odsávacích ventilátorov v m.č. 109, 112, 113, 115.

Po elektrickej inštalácii zariadenia s pevným pripojením na sieť je nutné vykonať východiskovú revíziu pripojenia, o ktorej musí byť vystavený písomný doklad podľa platnej legislatívy.

VZT prvky a zariadenia nad strechou napojiť na ochranu proti blesku a  zabezpečiť ochranu pospájaním.

Spôsob ovládania je opísaný v popise jednotlivých zariadení.

## POŽIADAVKY NA Meranie a reguláciu

Na elektrickú sieť napojiť VZT zariadenia podľa prílohy technickej správy.

Zabezpečiť ovládanie a reguláciu VZT jednotky (zariadenie č.1) podľa technického popisu a prílohy technickej správy. Zabezpečiť dodávku servopohonov pre uzatváracie klapky v potrubí na prepínanie režimov (zariadenie č.1).

Zabezpečiť ovládanie odsávacieho ventilátora a uzatváracej klapky, vrátane dodávky servopohonu v m.č. 133 podľa prílohy technickej správy a technického popisu (zariadenie č.2).

Zabezpečiť ovládanie požiarnych vetracích mriežok a požiarnych klapiek v m.č. 1.31, 1.31, 226.

## POŽIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU

Od VZT jednotiek (m.č. 226) a od stúpacích VZT potrubí (zariadenie č.2) odviesť kondenzát cez zápachový uzáver do kanalizácie. Potrubie musí byť vyspádované aby bol zabezpečený odtok kondenzátu pomocou gravitácie (spád 2-3 %).

## PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Navrhované VZT potrubie je riešené v súlade s Zz č.94/2004 a STN 73 0872 a požiadavky špecialistu PO.

VZT potrubie, ktoré prechádza cez požiarne deliacu konštrukciu má prierezovú plochu menšiu ako 0,04m2 a jednotlivé potrubia sú od seba vzdialené viac ako 0,5m, čo je v súlade s STN 730872 čl. 6a.

VZT potrubia s prierezovou plochou väčšou ako 0,04m2 prechádzajúce cez požiarne deliacu konštrukciu sú opatrené požiarnou klapkou (m.č.226), resp. sú v celej dĺžke prechodu iným požiarnym úsekom požiarne izolované podľa požiadaviek špecialistu PO.

Sklady m.č. 131 sú vetrané prirodzeným spôsobom cez stenové požiarne vetracie mriežky.

Bezpečnostný uzatvárací mechanizmus požiarnych klapiek a vetracích mriežok je navrhnutý v súlade s požiadavkou profesie MaR.

Všetky prestupy cez obvodový plášť a strechu navrhnúť a vyhotoviť tak, aby sa zabránilo šíreniu požiaru obvodovou alebo strešnou konštrukciou, prestupy rozvodov inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a stropy) musia byť utesnené v súlade s § 40 vyhl. MVSR č. 94/ 2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Všetky prestupy cez požiarne deliace konštrukcie realizovať ako štandardizované a certifikované požiarne upchávky (napríklad systémové riešenie HILTI).

## POŽIADAVKY NA projekt architektúry (stavebného riešenia)

Projekt architektúry zabezpečí:

- všetky stavebné otvory a prestupy cez stavebné konštrukcie (so súhlasom statika stavby). Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala. Všetky prestupy cez obvodový plášť a strechu navrhnúť a vyhotoviť tak, aby sa zabránilo šíreniu požiaru obvodovou alebo strešnou konštrukciou, prestupy rozvodov inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie (požiarne steny a stropy) musia byť utesnené v súlade s § 40 vyhl. MVSR č. 94/ 2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Všetky prestupy cez požiarne deliace konštrukcie realizovať ako štandardizované a certifikované požiarne upchávky (napríklad systémové riešenie HILTI).

- dverové mriežky a okno v miestnosti pre rozhodcov č.228 pre prirodzené vetranie miestností podľa výkresovej prílohy

- bezprahové konštrukcie dverí

- servisný otvor vo fasáde pre dopravu VZT jednotky do technickej miestnosti m.č.226

- zaizolovanie všetkých strešných prestupov pre VZT zariadenia

- servisné otvory pre prístup k VZT zariadeniam umiestneným nad podhľadom

- servisnú lávku pre zariadenia umiestnené v podstrešnom priestore

## POŽIADAVKY NA INVESTORA A NA GENerÁLNEHo dodÁVETEĽA STAVBY

Investor a generálny dodávateľ stavby zabezpečia:

- odber elektrickej energie pre účely montáže VZT zariadení

- montérom VZT zariadení murársku výpomoc

- sprístupnenie dotknutých miestností

- vjazd ku objektu

- v prípade potreby v rámci hlukovej štúdie posúdenie vplyvu hlučnosti na okolitú zástavbu a v prípade prekročenia dovolenej hodnoty hluku zabezpečenie opatrení na jeho zníženie

## BEZPEČNOSŤ PRÁCE, POŽIADAVKY NA OBSLUHU A UŽÍVATEĽA

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle platnej vyhlášky o bezpečnosti pri práci, ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala platným normám a predpisom. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia a ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím podľa planej legislatívy.

V rámci realizačnej prípravy zhotoviteľ VZT zariadení spracuje konštrukčnú dokumentáciu a pracovný postup, ktorého súčasťou je posúdenie možných rizík pri umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave strojov a technických zariadení podľa zákona č. 124/2006. Súčasťou postupu je aj vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození.

Ukotvenie vzduchovodov vyhotoviť v rozstupoch 2 až 3m, podľa miestnych podmienok. Závesy musia byť odpružené.

Pred začiatkom prác je potrebné skontrolovať a odsúhlasiť stavebnú pripravenosť. Pri montáži je potrebná technická a časová koordinácia so súvisiacimi profesiami.

Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

Obsluha vetracieho zariadenia musí zariadenie udržiavať v čistote a vykonávať pravidelné prehliadky, ktoré je treba uskutočňovať pri vypnutom zariadení a pri zabezpečení voči náhodnému zapnutiu. Manipulovať so VZT zariadením môže iba osoba k tomu určená, ktorá bola oboznámená s požiadavkami bezpečnej prevádzky. Súčasťou protokolov o odovzdaní diela do prevádzky musia byť návody na používanie, obsluhu a údržbu jednotlivých zariadení.

Podľa zákona č. 392/2006 Z.z. §5 ods. 1, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

## PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

Zariadenia vzduchotechniky sú navrhnuté v zmysle požiadaviek hygienických predpisov a noriem tak, aby hladina hluku v miestnostiach trvalého pobytu osôb bola v rámci týchto predpisov. Pre zníženie hluku šíriaceho sa VZT potrubím je časť siete vyhotovená z hlukovo pohltivého potrubia resp. je opatrená tlmičmi hluku. Generálny projektant resp. investor, v prípade potreby,
v rámci hlukovej štúdie zabezpečí posúdenie vplyvu hlučnosti na okolitú zástavbu a v prípade prekročenia dovolenej hodnoty hluku, zabezpečí opatrenia na jeho zníženie.

## ZÁVER

Zariadenie bude bezchybne pracovať len za predpokladu kompletného a bezchybného namontovania a dodržania predpisov pre prevádzku uvádzaných v technickej dokumentácii výrobcov zariadení.