## TECHNICKÁ  SPRÁVA

Vykurovanie

Stavba        :  RD Sekej-Ľubochňa

Investor      : Tomáš Sekej

Miesto       : Ľubochňa

Vypracoval:  J. Kulašík

## Použité podklady:

Pre vypracovanie projektu ÚK v rozsahu projektu pre stavebné povolenie boli ako podklady použité pôdorysné výkresy,rezy a pohľady uvedeného objektu.  Podklady boli vypracované v merítku 1:100.

Všeobecný popis:

Vykurovaný objekt leží v oblasti teplôt –160C. Systém vykurovania neprerušovaný. Použité vykurovacie médium teplá voda s tepelným spádom  50/400C pre podlahové vykurovanie.

Tepelné straty a ich pokrytie:

Vykurovanie                                                            … 6 kW

Uvedené tepelné straty budú pokryté pomocou kotla  na pelety a kusové drevo Defro Komfort Eko Duo Uni R15  o výkone 4,5-15 kW. Kotol Kotol bude umiestnený v technickej miestnosti na 1.NP a bude zaústený do komína Schiedel UNI-PLUS priemeru 180mm. Medzi kotlový okruh a vykurovacie okruhy bude vradený anuloid DN50. Proti nízkoteplotnej korózii bude na vratnom potrubí do kotla inštalovaný termostatický ventil ESBE VTC311 550C DN20.

Výpočet ročnej spotreby tepla:

max.hodinová spotreba tepla pre  ÚK                        ..6 kW

ročná spotreba tepla

18 – 2,4

Q = 20 x 0,8 x 6 x --------------- x 253 x 3,6 x 10-3

20 - (-16)

Q = 38 GJ/rok

Ročná spotreba paliva:

38 x 106

P = ----------------------- =  2 483 kg/rok

0,9 x 17000

Potrubný rozvod:

Na potrubný rozvod je zvolená dvojtrubková sústava s núteným obehom.  Nútený obeh bude zabezpečovať obehové čerpadlo Grundfos. Hlavné ležaté rozvody budú vedené pod stropom technickej miestnosti. Rozvody budú prevedené z ocelového závitového potrubia a budú tepelne izolované izoláciou Tubolit DG hr. 20 mm. Reguláciu teploty pre podlahové vykurovanie bude cez zmiešavaciu zostavu Wita-blok T20 s obehovým čerpadlom UE35A a servopohon SM 4.6.

Vykurovacie telesá:

### Tepelné straty pre priestory rodinného domu budú pokryté pomocou teplovodného podlahového vykurovania Univenta.

Projekt uvažuje s inštaláciou vysokoflexibilných podlahových rúrok UNIVENTA Nioxy 17x2,5mm z materiálu Shell PB 4 125 skúšaných Ústavom pre skúšky materiálov. Rúrka pozostáva zo štyroch zaisťovacích vrstiev vrátane špeciálnej hliníkovej ochrany proti absorbovaniu a prenikaniu kyslíka obsiahnutého v betónovej vykurovac.vrstv cez stenu rúrky. Špeciálna prísada v umelej hmote neumožňuje usadzovanie vápnika a častíc korózie v rúrke. Rúrky zodpovedajú súčasným technickým požiadavkám a predstavujú kvalitu, spoľahlivosť a istotu. Podlahová rúrka pozostáva z polybutylénového jadra a z viacerých zaisťovacích obalov, ktoré tlmia účinok náhleho eventuálneho zvýšenia teploty alebo tlaku. Pri kladení rúrok je potrebné dodržať maximálnu dľžku jedného okruhu, ktorá by vzhľadom k tlakovým stratám nemala prekročiť 120 m. Nosná konštrukcia podlahy počíta so zaťažením 80 - 100 kg/m2. V miestnosti, kde sa očakáva extrémne zaťaženie betónového lôžka, sa doporučuje vložiť výstuž zo stavebnej ocele. Najvhodnejšou podlahovou krytinou sú prírodné alebo keramické dlaždice. Okrem mozaikových parkiet je možné použiť všetky bežné podlahové krytiny. Ich tepelný odpor však nemá byť väčší ako R = 0,2 m2WK-1.

Popis materiálu a zloženia podlahy:

Vykurovací betón - podlahové rúrky sa ukladajú do anhydridového lôžka. Minimálna hrúbka anhydridovej vrstvy nad rúrkami je 45mm. Ak je plocha vykurovacieho betónu väčšia ako 25 m2, alebo pomer strán väčší ako 2:1, alebo jedna strana dlhšia ako 6 m, je potrebné vytvoriť dilatačnú medzeru.

Čerstvo nanesená betónová vrstva sa musí min.10 dní chrániť pred nadmerným vysúšaním. So skúšobnou prevádzkou sa nemá začať skôr ako 21 dní po ukončení betónovania. Samotná prevádzka sa nemá začať skôr ako 28 dní od položenia podlahovej krytiny. Požadovaná teplota sa dosiahne zvyšovaním teploty vody denne o 5oC až na potrebnú teplotu.

Tepelná izolácia - pre uvedený objekt je navrhovaná tepelná izolácia - do podlahy 1.NP polystyrén hr. 12 cm. Izolácia proti vode proti zatekaniu betónu do tepelnej izolácie slúži PE fólia hr. 0,2 mm, ktorá súčasne zabraňuje vzniku tepelných mostov a strate tepelno - izolačných vlastností. Jednotlivé pásy sa majú navzájom prekrývať 80 mm a okolité steny sa prikladajú do výšky 150 mm.Rošt - vytvárajú originálne koľajničky,lišty alebo KARI sieť,ktorá súčasne spevňuje podlahu. Ochranné okrajové pásy -pre umožnenie rozpínania stavby jepotrebné urobiť dilatačné a rozdeľovacie medzery. Dilatačnú medzeru je potrebné viesť cez celú hrúbku celej betónovej vrstvy rúrok. Vykurovacie rúrky, ktoré musia byť vedené cez dilatačnú medzery, sú proti možnému mechanickému namáhaniu uložené v chrániacej rúrke. V kúpelni  bude ako dodatkový radiátor inštalovaný rúrkový radiátor  MC Metal HDR.

Príprava TÚV:

Teplá úžitková voda sa bude pripravovať v stojatom bivalentnom ohrievači vody o objeme 300 litrov. Ohrievač bude zohrievaný od slnečných kolektorov Univenta Augusta AS 100HP-12 v počte 2ks alebo od kotla Defro. Kolektory budú umiestnené na streche. Nútený obeh solárneho média bude zabezpečovať solárna jednotka typ U25-25S. Ako expanzná nádoba bude použitý expanzomat ReflexS 25 o objeme 25 litrov.

Expanzná nádoba:

Pre vykurovací okruh je použitá tlaková expanzná nádoba Reflex NG18/3 o objeme 18 litrov. Na výstupe z kotla Defro bude inštalovaný poistný ventil DN15.

Poznámka pre investora:

Podľa platných noriem  sa požaduje aby montáž ústredného vykurovania vykonala odborná firma  zaoberajúca sa jej montážou. Po prevedenej montáži ÚK musia byť vykonané skúšky tlakové, dilatačné a vykurovacia skúška zariadenia.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Vykurovanie Stavba : RD Sekej-Ľubochňa Investor : Tomáš Sekej Miesto : Ľubochňa Vypracoval: J. Kulašík

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE Vykurovanie Stavba : RD Sekej-Ľubochňa Investor : Tomáš Sekej Miesto : Ľubochňa Vypracoval: J. Kulašík